## Sheet1
广西商业学校美容实训室装修工程量清单
序号 | 项目名称 | 材料/技术说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 黑板墙拆除 | 人工拆除，垃圾归堆放在临时堆放点 | 项 | 1
2 | 铝扣板吊顶 | 1、6#螺纹吊杆膨胀吊丝。 2、38轻钢主骨挂扣板专用铝合金三角卡骨。 3、600*600*0.7铝扣板，颜色款式选样。 | ㎡ | 146.2
3 | 墙面碳晶板墙板 | 1、墙面基础平整度处理。 2、8厘竹木纤维碳晶墙板，卡口安装固定，颜色款式选样。 | ㎡ | 166.225
4 | 金属踢脚线 | 8厘黑色铝合金踢脚线，专用卡槽固定。 | 米 | 54
5 | 地面800*800瓷砖 | 1、800*800瓷砖，优等，颜色款式选样。 2、10MM水泥粘接。 3、30MM水泥砂浆垫层。 | ㎡ | 146.2
6 | 木门 | 多层实木门，颜色纹理选样；桥动力学实木门芯，阻燃材料填充，双面贴多层实木饰面板。 | 樘 | 1
7 | 定制柜 | 多层实木柜，颜色纹理选样；18厘多层实木柜体，9厘多层实木背板，304不锈钢液压缓冲合页。 | ㎡ | 47.655
8 | 窗帘 | 定制遮光窗帘，窗帘布遮光率≧99%。 | ㎡ | 20.4
9 | 强电路改造 | 线材类型：国标铜芯线 线材参数：6平方、4平方、2.5平方 1、电源线在埋入墙内，吊顶内、地板或地砖内时必须穿薄层金属管，导线在管内不应有结头和扭结。吊顶内灯位连接管线可以用软管导线，保护管内的穿线必须能抽动、更换；较管长度不得超过600mm。 2、电线保护管的弯曲处，应使用配套管工具或配套弯头，不应有折皱，凹陷和裂缝，且弯曲程度不应大于管外径的10%； 3、当电源线需进行分支时，应使用分线盒； 4、电源线的火、零、地三线分别用红色、蓝色、黄绿色，开关的控制线（电源线和回火线）分别使用红、黄、绿色和白色线，禁止使用花线（双色线）做火线，同一套房间内导线分色颜色必须一致； 5、临时用电须使用护套线； 6、同一交流回路的导线应穿于同一管内，管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%； 7、线盒安装平直，穿线结束后，线管与线盒用锁扣连接，并应保证电线在管内可以抽拉自如； 8、电源线与水管平行间距应≥300MM，交叉间距≥100MM； 9、空调线的截面积视空调功率大小而定，当空调功率小于2P时，电源线的截面积可以用2.5平方毫米，当空调功率大于2P时，电源线的截面积须用4平方毫米； 10、所有电器安装完成后，应做测试。 11、入户主电源已经接入场地。 12、入户主水管已经牵引至装修场地。 13、配电箱、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。 | ㎡ | 146.2
10 | 600*600扣板灯 | 高亮双驱动平板灯；LED光源；有机玻璃面板；铝合金灯身主材料 规格600x600 | 套 | 24
11 | 开关插座 | 标准 GB2099.3-2008电气参数.电压范围：180V～250V 50Hz,设计功率：2500W 10A MAX（纯电阻特性负载）,环境温度：-10℃～+42℃,温 升：≤45℃（10A电流时）,相对湿度：≤95%，在此环境下连续48H确保正常工作。待机功耗：≤2.0W,阻燃等级：UL94-V0 | 项 | 1
| 漏电断路器 | 1.断路器双重保护的限流型高分断小型断路器.2.交流50Hz 额定电压400V及以下，额定电流63A及以下的电路中.3.线路过载和短路保护之用，也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。4.塑料外壳、操作机构、触头、灭弧系统、脱扣机构等组成，外壳采用高阻燃、高强度的特种塑料,抗冲击能力强、重量轻。产品符合:IEC 60898 -2002 GB 10963 -199标准 | 个 | 2
12 | 给排水管道施工 | 洗头床给排水管道施工，给水用PPR水管，排水使用PVC-U排污管；水管管径根据现场及实际使用要求预留。 | ㎡ | 73.1
13 | 大理石洗手台 | 镀锌方通焊金属支架，定制大理石台面。 | 米 | 1.6
14 | 台盆 | 陶瓷台上盆，款式选样 | 套 | 2
15 | 龙头 | 304不锈钢龙头，符合国家标准。 | 套 | 2
16 | 垃圾清理 |  | ㎡ | 146.2
17 | 垃圾外运 |  | 车 | 1
项目合计