## Sheet1
广西商业学校“学商楼”“砺功楼”老旧电路安全整改工程量清单
序号 | 项目名称 | 材料/技术说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
学商楼
1 | 教具、桌椅、柜子等物件移开及恢复 | 人工搬移及恢复办公室、教室内教具、桌椅、柜子等物件 | 项 | 1
2 | 旧线路、线槽拆除 | 人工拆除旧线路、线槽、电木板、开关、插座等 | m2 | 1100
3 | 抹灰修补损坏墙面 | 10mm厚抗裂砂浆抹灰修复破损墙面 | 项 | 1
4 | 损坏墙面部分刮腻子 | 5mm+5mm白色腻子两遍，刷乳胶漆一遍，修复破损墙面，腻子材料采用鱼峰牌或同等质量品牌 | 项 | 1
5 | 墙面及地面钻孔 | 楼面板或墙面板开孔穿线 | 孔 | 26
6 | 电路重新布线 | 线材类型：国标铜芯线 线材参数：6平方、4平方、2.5平方 1、电源线在埋入墙内，吊顶内、地板或地砖内时必须穿薄层金属管，导线在管内不应有结头和扭结。吊顶内灯位连接管线可以用软管导线，保护管内的穿线必须能抽动、更换；较管长度不得超过600mm。 2、电线保护管的弯曲处，应使用配套管工具或配套弯头，不应有折皱，凹陷和裂缝，且弯曲程度不应大于管外径的10%； 3、当电源线需进行分支时，应使用分线盒； 4、电源线的火、零、地三线分别用红色、蓝色、黄绿色，开关的控制线（电源线和回火线）分别使用红、黄、绿色和白色线，禁止使用花线（双色线）做火线，同一套房间内导线分色颜色必须一致； 5、临时用电须使用护套线； 6、同一交流回路的导线应穿于同一管内，管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%； 7、线盒安装平直，穿线结束后，线管与线盒用锁扣连接，并应保证电线在管内可以抽拉自如； 8、电源线与水管平行间距应≥300MM，交叉间距≥100MM； 9、空调线的截面积视空调功率大小而定，当空调功率小于2P时，电源线的截面积可以用2.5平方毫米，当空调功率大于2P时，电源线的截面积须用4平方毫米； 10、所有电器安装完成后，应做测试。 11、入户主电源已经接入场地。 | m2 | 1100
7 | 楼栋主配电箱安装 | 1.配电箱、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。2.断路器双重保护的限流型高分断小型断路器。3.交流50Hz 额定电压400V及以下，额定电流63A及以下的电路中。4.线路过载和短路保护之用，也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。5.塑料外壳、操作机构、触头、灭弧系统、脱扣机构等组成，外壳采用高阻燃、高强度的特种塑料,抗冲击能力强、重量轻。产品符合:IEC 60898 -2002 GB 10963 -199标准。 | 个 | 2
8 | 楼层配电箱安装 | 1.配电箱、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。2.断路器双重保护的限流型高分断小型断路器。3.交流50Hz 额定电压400V及以下，额定电流63A及以下的电路中。4.线路过载和短路保护之用，也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。5.塑料外壳、操作机构、触头、灭弧系统、脱扣机构等组成，外壳采用高阻燃、高强度的特种塑料,抗冲击能力强、重量轻。产品符合:IEC 60898 -2002 GB 10963 -199标准。 | 个 | 6
9 | 室内配电箱安装 | 1.配电箱、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。2.断路器双重保护的限流型高分断小型断路器。3.交流50Hz 额定电压400V及以下，额定电流63A及以下的电路中。4.线路过载和短路保护之用，也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。5.塑料外壳、操作机构、触头、灭弧系统、脱扣机构等组成，外壳采用高阻燃、高强度的特种塑料,抗冲击能力强、重量轻。产品符合:IEC 60898 -2002 GB 10963 -199标准。 | 个 | 18
10 | 旧开关、插座、空开等更换、重新安装固定等 | 标准 GB2099.3-2008电气参数.电压范围：180V～250V 50Hz,设计功率：2500W 10A MAX（纯电阻特性负载）,环境温度：-10℃～+42℃,温 升：≤45℃（10A电流时）,相对湿度：≤95%，在此环境下连续48H确保正常工作。待机功耗：≤2.0W,阻燃等级：UL94-V0 | m2 | 1100
11 | 更换部分旧灯具、风扇等 | 教室照明国标全光谱护眼吊灯；LED光源；PMMA高透光率灯罩；ABS+五金底盘灯身，41W-50W。风扇需达到国家认证的3C标注。 | 项 | 1
12 | 网线整理及恢复 | 网线整理、拆除及恢复 | 项 | 1
砺功楼
13 | 旧配电箱、电表、空开、线路、线槽等拆除 | 人工拆除旧线路、线槽、电木板等 | 项 | 1
14 | 墙面及地面钻孔 | 楼面板或墙面板开孔穿线 | 孔 | 24
15 | 楼栋主配电箱安装 | 1.配电箱、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。2.断路器双重保护的限流型高分断小型断路器。3.交流50Hz 额定电压400V及以下，额定电流63A及以下的电路中。4.线路过载和短路保护之用，也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。5.塑料外壳、操作机构、触头、灭弧系统、脱扣机构等组成，外壳采用高阻燃、高强度的特种塑料,抗冲击能力强、重量轻。产品符合:IEC 60898 -2002 GB 10963 -199标准。 | 个 | 1
16 | 楼层配电箱安装 | 1.配电箱、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。2.断路器双重保护的限流型高分断小型断路器。3.交流50Hz 额定电压400V及以下，额定电流63A及以下的电路中。4.线路过载和短路保护之用，也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。5.塑料外壳、操作机构、触头、灭弧系统、脱扣机构等组成，外壳采用高阻燃、高强度的特种塑料,抗冲击能力强、重量轻。产品符合:IEC 60898 -2002 GB 10963 -199标准。 | 个 | 5
17 | 室内配电箱安装 | 1.配电箱、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。2.断路器双重保护的限流型高分断小型断路器。3.交流50Hz 额定电压400V及以下，额定电流63A及以下的电路中。4.线路过载和短路保护之用，也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。5.塑料外壳、操作机构、触头、灭弧系统、脱扣机构等组成，外壳采用高阻燃、高强度的特种塑料,抗冲击能力强、重量轻。产品符合:IEC 60898 -2002 GB 10963 -199标准。 | 个 | 17
18 | 高精度智能电表安装 | 数字显示大功率单相高精度智能电子式电表。单相15*(60)A，最大功率13.2Kw | 个 | 12
19 | 配电箱间分级重新布线、室内电缆线接入配电箱 | 线材类型：国标铜芯线 线材参数：6平方、4平方、2.5平方 1、电源线在埋入墙内，吊顶内、地板或地砖内时必须穿薄层金属管，导线在管内不应有结头和扭结。吊顶内灯位连接管线可以用软管导线，保护管内的穿线必须能抽动、更换；较管长度不得超过600mm。 2、电线保护管的弯曲处，应使用配套管工具或配套弯头，不应有折皱，凹陷和裂缝，且弯曲程度不应大于管外径的10%； 3、当电源线需进行分支时，应使用分线盒； 4、电源线的火、零、地三线分别用红色、蓝色、黄绿色，开关的控制线（电源线和回火线）分别使用红、黄、绿色和白色线，禁止使用花线（双色线）做火线，同一套房间内导线分色颜色必须一致； 5、临时用电须使用护套线； 6、同一交流回路的导线应穿于同一管内，管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%； 7、线盒安装平直，穿线结束后，线管与线盒用锁扣连接，并应保证电线在管内可以抽拉自如； 8、电源线与水管平行间距应≥300MM，交叉间距≥100MM； 9、空调线的截面积视空调功率大小而定，当空调功率小于2P时，电源线的截面积可以用2.5平方毫米，当空调功率大于2P时，电源线的截面积须用4平方毫米； 10、所有电器安装完成后，应做测试。 11、入户主电源已经接入场地。 | m2 | 425
20 | 室内旧铝芯电缆更换 | 线材类型：国标铜芯线 线材参数：6平方、4平方、2.5平方 1、电源线在埋入墙内，吊顶内、地板或地砖内时必须穿薄层金属管，导线在管内不应有结头和扭结。吊顶内灯位连接管线可以用软管导线，保护管内的穿线必须能抽动、更换；较管长度不得超过600mm。 2、电线保护管的弯曲处，应使用配套管工具或配套弯头，不应有折皱，凹陷和裂缝，且弯曲程度不应大于管外径的10%； 3、当电源线需进行分支时，应使用分线盒； 4、电源线的火、零、地三线分别用红色、蓝色、黄绿色，开关的控制线（电源线和回火线）分别使用红、黄、绿色和白色线，禁止使用花线（双色线）做火线，同一套房间内导线分色颜色必须一致； 5、临时用电须使用护套线； 6、同一交流回路的导线应穿于同一管内，管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%； 7、线盒安装平直，穿线结束后，线管与线盒用锁扣连接，并应保证电线在管内可以抽拉自如； 8、电源线与水管平行间距应≥300MM，交叉间距≥100MM； 9、空调线的截面积视空调功率大小而定，当空调功率小于2P时，电源线的截面积可以用2.5平方毫米，当空调功率大于2P时，电源线的截面积须用4平方毫米； 10、所有电器安装完成后，应做测试。 11、入户主电源已经接入场地。 | 项 | 1
21 | 搭建接地系统 | 设置专用接地体（采用镀锌角钢或钢管，深埋地下不小于2米），将接地线从零线分离，单独连接至接地体。 | 项 | 1
22 | 抹灰修补损坏墙面 | 10mm厚抗裂砂浆抹灰修复破损墙面 | 项 | 1
23 | 损坏墙面部分刮腻子 | 5mm+5mm白色腻子两遍，刷乳胶漆一遍，修复破损墙面，腻子材料采用鱼峰牌或同等质量品牌 | 项 | 1
24 | 垃圾清理费 |  | 项 | 1
25 | 垃圾外运费 |  | 项 | 1
| 项目合计 |  |  |  |  | 0