## Sheet1
广西商业学校物流专业实训室搬迁建设项目工程量预算清单
序号 | 项目名称 | 材料/技术说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 拟用品牌
1 | 地面割缝 | 砼地面开挖前割缝 | 项 | 1
2 | 坡道铺设处地坪凿毛 | 砼地面人工凿毛 | 项 | 1
3 | 雨篦子井 | 砌筑雨篦子井（含开挖、砌筑、安装铸铁雨篦子井） | 个 | 3
4 | 敷设排水管 | 含开挖、敷设∅110 PVC排水管道 | 处 | 3
5 | 铺设砼地坪 | 铺设10cm C25砼地坪，表面收光（参考品牌：华润、大都、鱼峰） | m2 | 138
6 | 铺设散水坡 | 铺设6cm C25散水坡，表面收光 | m2 | 15.6
7 | 安装双层压型墙面板 | 双层压型墙面板，防火型，含基础、钢柱、骨架等，板面颜色及图案由业主确定 | m2 | 210
8 | 安装双层压型防火彩钢瓦 | 双层压型彩钢瓦屋面，防火型，含梁、檩条等，板面颜色及图案由业主确定 | m2 | 156
9 | 屋顶铺设隔音垫 | 屋面铺设防水隔音棉 | m2 | 176
10 | 90型铝合金推拉窗 | 90型铝合金推拉窗 | m2 | 7.15
11 | 金属成品门 | 2100*1100成品金属门 | 樘 | 2
12 | 砌砖墙面 | 含砌砖、内外墙批灰、刮腻子、刷乳胶漆等工序 | m2 | 6.5
13 | 电动卷闸门 | 彩钢板电动门，含电机 | m2 | 140
14 | 铝制排水沟 | 铝制排水沟，含敷设∅110 PVC下水管道 | m | 32
15 | 铺设防滑瓷砖 | 铺设防滑地砖 | m2 | 48
16 | 吊顶安装 | 安装石膏板吊顶 | m2 | 45
17 | 电路布线 | 线材类型：国标铜芯线 线材参数：6平方、4平方、2.5平方 1、电源线穿防火管沿墙面敷设，导线在管内不应有结头和扭结。吊顶内灯位连接管线可以用软管导线，保护管内的穿线必须能抽动、更换；较管长度不得超过600mm。 2、电线保护管的弯曲处，应使用配套管工具或配套弯头，不应有折皱，凹陷和裂缝，且弯曲程度不应大于管外径的10%； 3、当电源线需进行分支时，应使用分线盒； 4、电源线的火、零、地三线分别用红色、蓝色、黄绿色，开关的控制线（电源线和回火线）分别使用红、黄、绿色和白色线，禁止使用花线（双色线）做火线，同一套房间内导线分色颜色必须一致； 5、临时用电须使用护套线； 6、同一交流回路的导线应穿于同一管内，管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%； 7、线盒安装平直，穿线结束后，线管与线盒用锁扣连接，并应保证电线在管内可以抽拉自如； 8、电源线与水管平行间距应≥300MM，交叉间距≥100MM； 9、空调线的截面积视空调功率大小而定，当空调功率小于2P时，电源线的截面积可以用2.5平方毫米，当空调功率大于2P时，电源线的截面积须用4平方毫米； 10、所有电器安装完成后，应做测试。 11、入户主电源已经接入场地。 | m2 | 138
18 | 室内配电箱安装 | 1.配电箱、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。2.断路器双重保护的限流型高分断小型断路器。3.交流50Hz 额定电压400V及以下，额定电流63A及以下的电路中。4.线路过载和短路保护之用，也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。5.塑料外壳、操作机构、触头、灭弧系统、脱扣机构等组成，外壳采用高阻燃、高强度的特种塑料,抗冲击能力强、重量轻。产品符合:IEC 60898 -2002 GB 10963 -199标准。 | 个 | 5
19 | 安装网线 | 6类网络线 | 项 | 1
20 | 干粉灭火器 | 灭火剂：ABC 通用干粉（磷酸铵盐），充装量 4kg±0.08kg，灭火级别：2A、55B（满足 A 类固体火灾、带电设备火灾、液体火灾）工作压力（20℃）：1.2 MPa；水压试验压力：2.1 MPa 喷射性能：有效喷射时间≥13s；有效喷射距离≥3.5m 适用温度范围：-20℃～+55℃（满足室内教室环境） 合规要求：具备 3C 消防产品认证、产品身份信息（S 码），符合 GB 4351 标准 结构：带塑料喷管、压力表，压力表分区清晰；瓶体红色，标识完整清晰 | 个 | 8
21 | 应急照明灯 | 参照GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》、GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》选取
22 | 防撞管安装 |  | 项 | 1
23 | 仓库拆装搬运 |  | 项 | 1
24 | 垃圾清理费 |  | 项 | 1
25 | 垃圾外运费 |  | 项 | 1
项目合计